医院配电房强制性检验及维护保养工作

一、配电房强制性检验(一年一次）

1、对医院高低压配电房两台800kva、一台630kva变压器、宿舍一台250kva及其附件（含油质、气体分析、绕组绝缘与油位等）进行检测与试验。

2、对医院高低压配电房一组高压配电柜、三组低压配电柜的断路器与开关装置（整定、动作、机械机构及触头磨损等）、母线与接线盒、保护装置、接地系统、电缆及其接头等进行检测与试验。

3、进行绝缘电阻测试、绝缘耐压试验、泄漏电流测试，出具可靠、真实的试验报告。

二、配电房日常维保（每月一次）

1、检查高压柜标识是否齐全、正确；各种指示灯是否正常，分、合闸位置与指示灯是否相符；柜内套管及结缘子是否有破损、裂纹、放电痕迹，有无凝露；除湿加热装置是否处于良好状态；接地是否良好。

2、检查变压器负载电流、运行电压是否正常；变压器顶部风机、温控设备是否正常；变压器外壳接地是否良好，运行声音是否正常。

3、检查低压配电柜电器元件标识、编号是否清晰正确；柜上的把手、按键、按钮是否与实际相符；柜上各种指示灯是否正常，分、合闸位置与指示灯是否相符；柜内开关、熔断器、接线柱、母排接头是否牢靠，有无过热现象，有无异响、异味；柜内三相电流是否平衡；双电源自动转换开关是否正常；接地是否良好。

4、检查电容柜无功补偿控制器是否正常工作；补偿电容是否有鼓包、漏液等异常现象；柜内刀开关动、静触头接触是否良好；无功补偿控制器是否在正常范围。

5、配电房铁纱窗、防护门、挡鼠板是否完整；有无蛇虫鼠蚁等动物痕迹；房内是否有漏水，电缆沟是否积水。