- 故障部件更换
    更换中央空调2号机1个LT3SE模块和2台主机700控制面板，解决主机3号压缩机过热报警及面板老化导致空调运行中死机的问题，确保主机正常运行。
    二、耗材例行更换
    按照厂家维护规范，更换6个油过滤器、6个干燥过滤器，保障机组过滤及干燥效果，避免杂质影响设备运行。
        三、主机及管道系统例行化学清洗
    为保障设备安全稳定运行、提升运行效率、延长设备使用寿命，对2台中央空调主机冷凝器、冷却塔、冷却水系统开展全面化学清洗，具体包括：
    1. 冷却水管清洗：添加除苔剂循环清洗后，手动刷洗，彻底清除管道内积垢及青苔；
    2. 冷冻水管清洗：添加除苔剂循环清洗，清洗完毕后加注镀膜剂，防止管道腐蚀；
    3. 冷却塔清洗：单次清洗冷却塔填料及接水盘，清除杂物及积污，保障散热效率。
    4. 水质检测报告：水质检测执 行 HG/T2387—92《工业设备化学清洗质量标准》规定冷却水清洗后的检验报告
        四、2026年度维保工作
    2026年度维保工作。维保范围包括地下室中央空调夏季专项维保、屋顶手术室4台模块机12个月维保，主要内容为日常巡检、故障应急处理、定期调试等。（含手术室模块机）

- 每月对屋顶手术室模块机做一次巡检（12个月），7、8、9三个月对地下室中央空调做两次巡检，其它时间运行时每月巡检一次。

- 出现故障接到通知后应在2小时内到达现场维修，主要维修配件必须是原装厂家产品。

- 10日内完成管道、冷却塔清洗及完成主机试机工作，确保中央空调运行。

- 供应商维修技术人员需具有低压电工作业证、制冷与空调设备安装维修作业证

- 供应商维修技术人员需具有中央空调原厂家颁发的培训证书。