西藏自治区人民政府驻成都办事处医院检验科试剂冷藏库采购项目需求
一、项目概况
本项目为西藏自治区人民政府驻成都办事处医院检验科试剂冷藏库新建项目，用于检验科试剂的低温储存，保障试剂质量安全，需严格遵循医疗机构试剂储存相关规范，结合现场实际条件进行设计、施工、安装及验收，确保项目完工后可直接投入使用。
1.  库体规格：采用100mm厚聚氨酯泡沫彩钢夹芯板搭建绝热库体及库门（库板厚度可根据实际需求在50-100mm范围内调整，核心性能需满足本需求规定）；
2.  现场尺寸：冷藏库净宽3米、净深3.6米、净高3米（实际施工需结合现场场地条件，确保净尺寸达标，不影响试剂堆放及操作）；
3.  现场管线距离：内外机铜管距离约16米、冷凝水排放距离约20米（施工需预留合理余量，确保管线铺设规范，不影响设备运行）；
4.  供电条件：现场有380V电源，电源接驳距离约20米，需单独搭建供电回路，满足设备及库内电气正常运行需求。
二、投标供应商资质要求
投标供应商需同时具备以下全部资质，缺一不可，资质文件需在有效期内，且真实可查，若存在资质过期、伪造等情况，取消投标及中标资格：
1.  施工资质：具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；
2.  安全资质：提供有效期内的安全生产许可证；
3.  专业资质：具备冷库安装与维修专项资质，熟悉医疗机构冷藏库施工规范及试剂储存相关要求；
4.  业绩要求：近3年内具有至少3个及以上冷库施工成功案例（需提供合同复印件、验收报告等佐证材料，优先提供医疗机构相关冷库案例）；
5.  人员资质：现场施工人员需持有效制冷作业特种作业操作证、电工特种作业操作证，施工期间需全程持证上岗，确保施工安全及施工质量。
三、技术及施工要求
（一）设备配置要求
冷藏库制冷设备采用“一用一备”配置，确保其中一台设备出现故障时，备用设备可立即启动，保障库内温度持续稳定，不影响试剂储存安全；设备品牌需选用行业知名品牌，质量可靠、售后完善，需提供设备合格证明及售后保障承诺。
（二）温控安全要求
1.  温度控制：库内温度需稳定控制在2-8℃范围内，温差波动不超过±1℃，确保试剂储存环境达标；
2.  报警功能：安装高低温声光报警装置，同时配备远程短信、APP双重报警功能，当库内温度超出设定范围、设备出现故障时，可第一时间向指定管理人员发送报警信息，报警响应时间不超过5分钟；
3.  温度记录：实现库内温度实时监控、自动记录，记录间隔不超过30分钟，数据不可删除、不可篡改，存储时间不少于1年，支持数据导出、查询，满足医疗机构试剂储存追溯要求。
（三）库板与消防安全要求
1.  库板标准：库板需强制达到B1级及以上阻燃等级，聚氨酯泡沫密度不低于40kg/m³，具备良好的保温、隔热、阻燃性能，确保库内温度稳定，同时满足消防安全要求；
2.  防火封堵：所有穿墙孔洞（包括管线、线路穿墙处）需采用防火封堵材料进行严密封堵，杜绝火灾隐患，封堵材料需符合消防规范要求；
3.  消防验收：整体施工需满足医疗机构消防验收规范，配备必要的消防器材（如灭火器等），确保项目可通过医院及相关消防部门的消防验收。
（四）电气安全要求
1.  供电回路：采用独立供电回路，配备漏电保护器，漏电保护动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s，防止电气漏电引发安全事故；
2.  电气防护：库内所有电气设备（开关、灯具等）需具备防潮、防爆性能，适配低温、高湿环境，避免因环境因素导致电气故障；
3.  线路防护：所有电气线路需穿管防护，管线铺设规范、整齐，做好可靠接地处理，接地电阻不大于4Ω，防止线路老化、短路引发安全隐患。
（五）排水要求
库内设置专用排水系统，配备防臭弯、防倒灌装置，确保冷凝水及其他废水顺利排放，不出现积水、倒灌现象，避免滋生细菌、影响试剂储存环境，排水管道需做好保温处理，防止结露。
（六）人员保护要求
1.  应急逃生：库门配备内部应急逃生装置，即使库门从外部锁闭，内部人员也可快速开启逃生，装置操作简单、可靠；
2.  安全防护：库门具备防锁死、防撞保护功能，防止人员误锁在库内，同时避免库门碰撞损坏或夹伤人员；
3.  应急照明：库内设置应急照明装置，断电情况下可自动启动，照明亮度满足人员逃生及应急操作需求，应急照明持续时间不小于90分钟。
四、验收标准
本项目验收需满足以下全部条件，验收合格后方可交付使用，若验收不合格，供应商需在规定期限内整改，直至验收合格，整改费用由供应商承担：
1.  温度校准：供应商需提供第三方权威机构出具的温度校准报告，确保库内温度控制、记录等符合本需求规定；
2.  专项验收：项目需通过医院内部消防、安全专项验收，同时配合医院完成相关主管部门的验收（若有）；
3.  设备验收：制冷设备、电气设备、报警设备等运行正常，“一用一备”功能达标，设备各项参数符合设计要求；
4.  资料验收：供应商需提供完整的验收资料，包括但不限于设备合格证明、资质文件、施工图纸、温度校准报告、验收报告、操作手册、售后保障文件等。
五、其他要求
1.  施工周期：10工作日。
2.  售后保障：提供至少1年免费质保期，质保期内设备出现故障，供应商需在24小时内响应，48小时内到场维修，免费更换损坏零部件；质保期结束后，提供长期优惠维修服务及零部件供应；
3.  培训服务：供应商需为医院相关管理人员、操作人员提供免费培训，确保相关人员熟练掌握设备操作、日常维护、故障处理等技能；
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