西藏自治区人民政府驻成都办事处医院
医疗废物暂存间及危险废物暂存间废气处理装置采购需求
一、采购需求
因环保政策持续提升，根据GB18597-2023规范要求，医院拟对医疗废物暂存间150m3及危险废物间15m3的废气进行集中收集并处理，达标后无组织排放。
二、废气处理设备技术参数
1.设备名称：废气处理装置
2.设备处理工艺：废气收集→气水分离单元→UV光解→活性碳吸附→引风机→无组织排放
3.技术参数：有组织废气处理装置，处理风量：2000～4000m³/h，P=10kw，380V，装置采用高臭氧UV紫外线光束、二氧化钛催化板、活性炭吸附的工艺来杀灭有毒有害细菌及病毒；去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气硫醇类等污染物，以及降解恶臭味；含收集系统、处理系统、排放系统、采样监测系统、采样口及采样平台。
4.配置
（1）UV光解设备1台：设备材质，304不锈钢；
（2）活性碳吸附设备1台：设备材质，304不锈钢；
（3）引风机2台
（4）废气收集、排放管道、集气罩2套：DN250，PVC；
（5）控制系统1套：自动控制，能通过时间自动控制，手动、自动控制；
三、设备质量验收标准
废气处理设备运行后，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93等规定的无组织排放要求。
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