## Sheet1
序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 监测采样方法及个数 | 监测频次 | 次数 | 全年次数 | 备注
1 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 格林曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
2 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 3 | 12
3 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 一氧化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
4 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
5 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
6 | 废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 格林曼黑度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
7 | 废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 3 | 12
8 | 废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 一氧化碳 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
9 | 废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
10 | 废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 3 | 1
11 | 废气 | / | 污水处理站周界 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 3 | 4
12 | 废气 | / | 污水处理站周界 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 3 | 4
13 | 废气 | / | 污水处理站周界 | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 3 | 4
14 | 废气 | / | 污水处理站周界 | 氯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 3 | 4
15 | 废气 | / | 污水处理站周界 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 3 | 4
16 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | pH值 | 自动 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/12小时 | 4 |  | 排污许可证要求12小时测一次，自动监测，发生故障是需采样按照单次计算
17 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 悬浮物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/周 | 4 | 53
18 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 五日生化需氧量 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
19 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 化学需氧量 | 自动 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/周 | 4 |  | 排污许可证要求1一周测一次，自动监测，发生故障是需采样按照单次计算
20 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/月 | 4 | 12
21 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
22 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
23 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 总磷（以P计） | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
24 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 石油类 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
25 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 动植物油 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
26 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 挥发酚 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
27 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 总氰化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/季 | 4 | 4
28 | 废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 总余氯 | 自动 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/12小时 | 4 |  | 排污许可证要求12小时测一次，自动监测，发生故障是需采样按照单次计算
29 | 噪声 | / | 厂界 | 噪声 | 手工 | 4个点位 昼夜各一次 | 1次/季 | 4 | 8
预算：5.2万元