## 费用清单
华西医院西藏成办分院医气管道改造工程 费用清单
一、材料直接费用
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） | 金额
1 | 医用真空集气缸 | 1.规格型号：1进两出一备、φ219（含封头、三片式球阀、支架）、总长600mm 2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 3.处理方式：外表面油漆色标 4.安装要求：专业测量定位放线，需安装本设备配套专用接地装置，安装时应采用膨胀螺栓固定，不得焊接 5.检验要求：设备安装完毕后进行气密性试验、根据检验要求对各部件分别检验合格后再接入系统，并进度系统的整体检验 6.设备运输：运距根据安装地点按实计算 7.设备安装、检验、调试、验收符合GB150《钢制压力容器》、GB50752《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | 台 | 1
2 | 医用氧气分气缸 | 1.规格型号：1进两出一备、φ159（含封头、三片式球阀、支架）、总长600mm 2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 3.处理方式：外表面油漆色标 4.安装要求：专业测量定位放线，需安装本设备配套专用接地装置，安装时应采用膨胀螺栓固定，不得焊接 5.检验要求：设备安装完毕后进行气密性试验、根据检验要求对各部件分别检验合格后再接入系统，并进度系统的整体检验 6.设备运输：运距根据安装地点按实计算 7.设备安装、检验、调试、验收符合GB150《钢制压力容器》、GB50752《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | 台 | 1
3 | 医用无缝不锈钢管 （吸引） | 1.安装部位：室内站房/外主管 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ76×3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验、管道颗粒物检验分段、分区域分系统各试验一次 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道连接，应符合医用气体管材洁净度要求，各管道应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 9.管道焊前预处理，焊后焊缝清洗，钝化，防腐 10.采用管道配套专用接地装置，并进行管道接地电阻检测（另列） 11.设置管道标识 12.管道安装、验收符合GB50751《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | 米 | 64
4 | 医用无缝不锈钢管 （氧气） | 1.安装部位：室内站房/外主管 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ45×2.5 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验、管道颗粒物检验分段、分区域分系统各试验一次 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道连接，应符合医用气体管材洁净度要求，各管道应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 9.管道焊前预处理，焊后焊缝清洗，钝化，防腐 10.采用管道配套专用接地装置，并进行管道接地电阻检测（另列） 11.设置管道标识 12.管道安装、验收符合GB50751《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | 米 | 70
5 | 医用无缝不锈钢管 （吸引） | 1.安装部位：4楼ICU干管 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ25×2 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验、管道颗粒物检验分段、分区域分系统各试验一次 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道连接，应符合医用气体管材洁净度要求，各管道应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 9.管道焊前预处理，焊后焊缝清洗，钝化，防腐 10.采用管道配套专用接地装置，并进行管道接地电阻检测（另列） 11.设置管道标识 12.管道安装、验收符合GB50751《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | 米 | 72
6 | 不锈钢弯头 | 1.安装部位：负压站房及负压主管上用 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ76*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 14
7 | 不锈钢弯头 | 1.安装部位：医用真空集气管出口处 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ57*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 3
8 | 不锈钢弯头 | 1.安装部位：氧气站房和主氧气管道 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ45*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 18
9 | 不锈钢弯头 | 1.安装部位：医用真空集气管出口处 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ32*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 3
10 | 不锈钢弯头 | 1.安装部位：4楼干管及医用氧气分气管出口处 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ25*2 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 20
11 | 不锈钢三通 | 1.安装部位：负压站房两个罐子汇集处用 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ76*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 1
12 | 不锈钢三通 | 1.安装部位：氧气站房内管道汇集处用 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ45*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 2
13 | 不锈钢三通 | 1.安装部位：4楼干管上分到各房间时安装 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ25*2 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 8
14 | 不锈钢同心大小头 | 1.安装部位：氧气站房内管道 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ45*25*3 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 3
15 | 不锈钢封头 | 1.安装部位：原负压、氧气管道封堵用 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、φ25*1.5 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 2
16 | 不锈钢法兰盘 | 1.安装部位：负压站房主管汇集处用 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.型号：DN65-PN10，4孔固定，外径140mm 6.空气吹扫 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 1
17 | 不锈钢三片式球阀 | 1.安装部位：室内/外 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、DN20 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道管件连接，应符合医用气体管道系统洁净度要求，各管道系统应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 | 个 | 9
18 | 配套绝缘隔离管道成品支架 | 1.材质:3号角钢钢材 2.管架形式:L型，包含U型卡、螺帽等 3.安装工艺：除锈、刷漆、防腐 | 套 | 89
19 | 管道穿墙处理 | 1.名称：穿墙套管 2.材质：PVC管 3.型号：φ90 3.工艺：含打孔、堵洞 | 套 | 3
20 | 管道穿墙处理 | 1.名称：穿墙套管 2.材质：PVC管 3.型号：φ50 3.工艺：含打孔、堵洞 | 套 | 4
21 | 管道穿墙处理 | 1.名称：穿墙套管 2.材质：PVC管 3.型号：φ32 3.工艺：含打孔、堵洞 | 套 | 1
22 | 辅助测试 | 管道整体吹扫、压力试验、气密性试验 | 批 | 1